MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO

CIENAM - MÓDULO 3

ESPECIALIDADE

SANITÁRIA

| 0 | ALESSANDRE | JULHO/16 | EMISSÃO INICIAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Por | Data | Descrição |

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3

2	JUSTIFICATIVA DE PROJETO	3

3	IMPLANTAÇÃO	3

4	PROCESSO PROJETUAL	3

5	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4

5.1	NORMAS PERTINENTES	4

5.2	PRATICAS DE PROJETO	4

5.3	SOLUÇÕES ADOTADAS	4

5.4	OBSERVAÇÕES GERAIS	4

5.5	DISPOSIÇÃO FINAL DOS ESGOTOS SANITÁRIOS	4

6	EQUIPE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO / ORÇAMENTO	4

7	ANEXO 01 – QUANTITATIVOS	6

8	ANEXO 02 – CÁLCULOS	8

# INTRODUÇÃO

O presente Memorial tem por objetivo descrever as soluções adotadas na elaboração do Projeto do Módulo 3 - CIENAM - Universidade Federal da Bahia, situado no Campus Federação / Ondina, na cidade de Salvador–BA.

O presente documento abrange as atividades de sanitárias.

# JUSTIFICATIVA DE PROJETO

O Centro Interdisciplinar de Energia e Ambiente - CIENAM foi criado em novembro de 2003 e é atualmente coordenado pelos Professores Jailson de Andrade e Milton José Porsani, respectivamente, Coordenador e Vice-Coordenador do CIENAM.

No projeto arquitetônico realizado no ano de 2006 para o CIENAM foram previstos 4 módulos de edifícios para laboratórios e um módulo de edifício administrativo. Destes foram construídos apenas dois dos módulos laboratoriais previstos no projeto.

O projeto do terceiro módulo, objeto deste documento, sofreu grandes alterações em sua configuração inicial para contemplar as novas demandas acadêmicas, visando abrigar em um só edifício não só as atividades laboratoriais como também as atividades administrativas. Neste projeto estão previstos, além de salas de laboratórios, gabinetes para coordenadores, salas de estudo para pesquisadores e estudantes, sala para recepção e guarda de amostras, sala de reunião e espaços de convivência e multiuso.

Além disso, foi estudada uma outra volumetria e implantação para a nova edificação a fim de reduzir os impactos da construção no terreno e otimizar seus espaços internos, além de adequar o edifício às normas vigentes de segurança e acessibilidade, promovendo assim o perfeito funcionamento da Unidade.

# IMPLANTAÇÃO

A implantação do edifício busca a melhor orientação solar com suas faces voltadas para o norte-sul, promovendo maior proteção ao acervo além de, conforto térmico para os usuários.

No caso das instalações pertinentes a este memorial estende-se a área interna a coberta, barrilete e áreas externas até a interligação com as redes de entrada e saída existentes no local.

# PROCESSO PROJETUAL

O processo de projeto adotado procurou compatibilizar o projeto de arquitetura e estrutura com as demais disciplinas, bem como identificar as necessidades a serem tratadas nos projetos de instalações hidráulicas, sanitárias, pluviais e combate a incêndio.

De posse de todas essas informações, foram desenvolvidos os projetos cujas soluções apresentamos a seguir.

# instalações sanitárias

## Normas pertinentes

Os projetos foram elaborados em consonância com a legislação vigente sendo empregados os seguintes conjuntos de normas técnicas:

NBR 8160:1999	Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução

## Praticas de projeto

O projeto foi desenvolvido seguindo os seguintes critérios:

- Permitir o rápido escoamento dos despejos;

- Facilitar os serviços de desobstrução e limpeza sem que seja necessário danificar ou destruir parte das instalações, alvenarias e/ou estruturas;

- Impedir a passagem de gases, animais e insetos ao interior da edificação;

- Impedir a formação de depósitos de gases no interior das tubulações;

- Impedir a contaminação da água para consumo;

- Não interligar o sistema de esgotos sanitários com outros sistemas;

## Soluções adotadas

As instalações sanitárias foram projetadas para atender de forma integral aos requisitos previstos na NBR 8160 e se estende desde os banheiros internos da unidade até as caixas CI-10 na área externa sendo que, a partir daí, serão ligadas a rede da UFBA.

## observações gerais

- Na execução dos ramais de esgoto ou descarga não serão permitidas tubulações solidárias a estruturas de concreto, exceto nas passagens das paredes e dos reservatórios. As passagens através de uma estrutura (quando necessário) serão executadas de modo a permitir a montagem e desmontagem das tubulações em qualquer ocasião, sem que seja necessário danificar esta estrutura.

## DISPOSIÇÃO FINAL DOS ESGOTOS SANITÁRIOS

O projeto foi elaborado tendo como destino final ligar-se à rede de esgoto existente no local.

# Equipe de elaboração de projeto / orçamento

Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras / SUMAI

- Arq. Márcia Elizabeth Pinheiro (CAU A21359-4) – Coordenadora de Planejamento, Projetos e Obras

- Arq. Rosana De Leo (CAU A18234-6) – Chefe do Núcleo de Planejamento e Projetos

- Arq. Clara Soledade (CAU A85603-7) – Responsável Técnico do Anteprojeto de Arquitetura

Elaboração de Projetos Hidrossanitário e Proteção e Combate a Incêndio

- José Carlos da Rocha (RNP 0500939233) – Coordenador de Contrato

- Alessandre M. A. Pereira (RNP 0500667497) – Responsável Técnico do projeto executivo de sanitária.

# ANEXO 01 – QUANTITATIVOS

|  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM E CONEXÕES (RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO) |  |
| M | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | 24,00 |
| UN | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | 5,00 |
| UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | 19,00 |
|  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM E CONEXÕES (RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO) |  |
| M | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | 231,00 |
| UN | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 31,00 |
| UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 106,00 |
| UN | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 5,00 |
| UN | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 78,00 |
| UN | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 20,00 |
|  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM E CONEXÕES (RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO) |  |
| M | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | 133,00 |
| UN | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 26,00 |
| UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 38,00 |
| UN | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 21,00 |
| UN | JUNÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 31,00 |
| UN | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 46,00 |
| UN | REDUCAO EXCENTRICA PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 75 X 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 38,00 |
| UN | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 14,00 |
|  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM E CONEXÕES (RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO) |  |
| M | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | 114,00 |
| UN | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 10,00 |
| UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 33,00 |
| UN | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 7,00 |
| UN | JUNÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 8,00 |
| UN | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 40,00 |
| UN | REDUCAO EXCENTRICA PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 100 X 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 4,00 |
| UN | REDUCAO EXCENTRICA PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 100 X 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 1,00 |
| UN | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 8,00 |
|  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM E CONEXÕES (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO) |  |
| M | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P | 64,00 |
| UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | 3,00 |
| UN | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | 23,00 |
| UN | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | 13,00 |
|  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM E CONEXÕES (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO) |  |
| M | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P | 68,00 |
| UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | 9,00 |
| UN | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | 24,00 |
| UN | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | 17,00 |
|  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM |  |
| UN | TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=200MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL | 36,00 |
|  | ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |
| M3 | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA) | 160,00 |
| M3 | ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE | 66,24 |
| M3 | REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO | 64,31 |
|  | CAIXAS / ACESSÓRIOS |  |
| UN | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 5,00 |
| UN | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | 9,00 |
| UN | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | 27,00 |
| UN | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | 18,00 |
| UN | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | 3,00 |
| UN | CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5,00 |
| UN | CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | 12,00 |

# ANEXO 02 – CÁLCULOS

| 1. | Dimensionamento dos ramais de esgoto e descarga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ramais de descarga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Os ramais de descarga foram dimensionados em conforformidade com o item 5.1.2 e a Tabela 3 da NBR 8160/1999 conforme descrição abaixo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparelho |  |  |  | UHC |  |  | ∅ mínimo |  |  | Aparelho |  |  |  |  | UHC |  | ∅ mínimo |  |  |  |
| Bacia sanitária |  |  |  | 6,0 |  |  | 100 |  |  | Mictório |  | Válvula |  |  | 6,0 |  | 75 |  |  |  |
| Banheira de residência |  |  |  | 2,0 |  |  | 40 |  |  |  |  | Caixa de desc. |  |  | 5,0 |  | 50 |  |  |  |
| Bebedouro |  |  |  | 0,5 |  |  | 40 |  |  |  |  | Desc. Autom. |  |  | 2,0 |  | 40 |  |  |  |
| Bidê |  |  |  | 1,0 |  |  | 40 |  |  |  |  | De calha (p/m) |  |  | 2,0 |  | 50 |  |  |  |
| Chuveiro |  | De residência |  | 2,0 |  |  | 40 |  |  | Pia de cozinha residencial |  |  |  |  | 3,0 |  | 50 |  |  |  |
|  |  | Coletivo |  | 4,0 |  |  | 40 |  |  | Pia de coz. ind. |  | Preparação |  |  | 3,0 |  | 50 |  |  |  |
| Lavatório |  | De residência |  | 1,0 |  |  | 40 |  |  |  |  | Lavagem |  |  | 4,0 |  | 50 |  |  |  |
|  |  | De uso geral |  | 2,0 |  |  | 40 |  |  | Máquina de lavar louças |  |  |  |  | 2,0 |  | 50 |  |  |  |
| Tanque de lavar roupas |  |  |  | 3,0 |  |  | 40 |  |  | Máquina de lavar roupas |  |  |  |  | 3,0 |  | 50 |  |  |  |
| 1.2. | Ramais de esgoto / Ramais de ventilação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Os ramais de esgoto foram dimensionados em conformidade com o item 5.1.2 e a Tabela 5 da NBR 8160/1999 conforme descrição abaixo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Os ramais de ventilação foram dimensionados com base na metodologia apresentada no item 5.2.2, letra "a" da NBR 8160/1999 e conforme os dados da Tabela 8 da mesma NBR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Detalhe | 01 |  |  | Trecho |  |  |  |  |  | Detalhe | 02 |  |  | Trecho |  |  |  |  |  |  |
| peça |  | quant. | UHC |  |  |  | ∅ adotado |  |  | peça |  | quant. | UHC |  |  |  | ∅ adotado |  |  |  |
|  |  |  | unit. | parcial | total |  | RE | RV |  |  |  |  | unit. | parcial |  | total | RE | RV |  |  |
| Pia coz. ind. lav. |  | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 |  | 75 | 00 |  | Bacia sanitária |  | 2,0 | 6,0 | 12,0 |  | 16,0 | 100,0 | 75 |  |  |
| Lavagem |  | 1,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  | Lavatório / geral |  | 2,0 | 2,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| Detalhe | 03 |  |  | Trecho |  |  |  |  |  | Detalhe | 04 |  |  | Trecho |  |  |  |  |  |  |
| peça |  | quant. | UHC |  |  |  | ∅ adotado |  |  | peça |  | quant. | UHC |  |  |  | ∅ adotado |  |  |  |
|  |  |  | unit. | parcial | total |  | RE | RV |  |  |  |  | unit. | parcial |  | total | RE | RV |  |  |
| Bebedouro |  | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 40 | 50 |  | Pia coz. ind. lav. |  | 1,0 | 4,0 | 4,0 |  | 7,0 | 75 | 00 |  |  |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | Lavagem |  | 1,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| Detalhe | 05 |  |  | Trecho |  |  |  |  |  | Detalhe | 06 |  |  | Trecho |  |  |  |  |  |  |
| peça |  | quant. | UHC |  |  |  | ∅ adotado |  |  | peça |  | quant. | UHC |  |  |  | ∅ adotado |  |  |  |
|  |  |  | unit. | parcial | total |  | RE | RV |  |  |  |  | unit. | parcial |  | total | RE | RV |  |  |
| Chuveiro coletivo |  | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | 50 | 50 |  | Tanque |  | 4,0 | 3,0 | 12,0 |  | 12,0 | 75 |  |  |  |
| Detalhe | 07 |  |  | Trecho |  |  |  |  |  | Detalhe | 08 |  |  | Trecho |  |  |  |  |  |  |
| peça |  | quant. | UHC |  |  |  | ∅ adotado |  |  | peça |  | quant. | UHC |  |  |  | ∅ adotado |  |  |  |
|  |  |  | unit. | parcial | total |  | RE | RV |  |  |  |  | unit. | parcial |  | total | RE | RV |  |  |
| Pia coz. ind. lav. |  | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | 50 |  |  | Chuveiro coletivo |  | 2,0 | 4,0 | 8,0 |  | 8,0 | 75 | 50 |  |  |
| Detalhe | 09 |  |  | Trecho |  |  |  |  |  | Detalhe | 10 |  |  | Trecho |  |  |  |  |  |  |
| peça |  | quant. | UHC |  |  |  | ∅ adotado |  |  | peça |  | quant. | UHC |  |  |  | ∅ adotado |  |  |  |
|  |  |  | unit. | parcial | total |  | RE | RV |  |  |  |  | unit. | parcial |  | total | RE | RV |  |  |
| Chuveiro coletivo |  | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | 50 | 50 |  | Pia coz. ind. lav. |  | 1,0 | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 | 100,0 | 50 |  |  |
| Detalhe | 11 |  |  | Trecho |  |  |  |  |  | Detalhe | 12 |  |  | Trecho |  |  |  |  |  |  |
| peça |  | quant. | UHC |  |  |  | ∅ adotado |  |  | peça |  | quant. | UHC |  |  |  | ∅ adotado |  |  |  |
|  |  |  | unit. | parcial | total |  | RE | RV |  |  |  |  | unit. | parcial |  | total | RE | RV |  |  |
| Chuveiro coletivo |  | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | 100,0 | 50 |  | Bacia sanitária |  | 2,0 | 6,0 | 12,0 |  | 28,0 | 100,0 | 50 |  |  |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | Lavatório / geral |  | 2,0 | 2,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | Chuveiro coletivo |  | 2,0 | 4,0 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | Pia coz. ind. lav. |  | 1,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| Detalhe | 13 |  |  | Trecho |  |  |  |  |  | Detalhe | 14 |  |  | Trecho |  |  |  |  |  |  |
| peça |  | quant. | UHC |  |  |  | ∅ adotado |  |  | peça |  | quant. | UHC |  |  |  | ∅ adotado |  |  |  |
|  |  |  | unit. | parcial | total |  | RE | RV |  |  |  |  | unit. | parcial |  | total | RE | RV |  |  |
| Bacia sanitária |  | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 12,0 |  | 100,0 | 50 |  | Bacia sanitária |  | 3,0 | 6,0 | 18,0 |  | 32,0 | 75,0 | 75 |  |  |
| Lavatório / geral |  | 1,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  | Lavatório / geral |  | 3,0 | 2,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
| Chuveiro coletivo |  | 1,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  | Chuveiro coletivo |  | 2,0 | 4,0 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |
| Detalhe | 15 |  |  | Trecho |  |  |  |  |  | Detalhe | 16 |  |  | Trecho |  |  |  |  |  |  |
| peça |  | quant. | UHC |  |  |  | ∅ adotado |  |  | peça |  | quant. | UHC |  |  |  | ∅ adotado |  |  |  |
|  |  |  | unit. | parcial | total |  | RE | RV |  |  |  |  | unit. |  | parcial | total | RE | RV |  |  |
| Bebedouro |  | 3,0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 |  | 40 | 50 |  | Pia coz. ind. lav. |  | 1,0 | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 | 50 | 75 |  |  |
| Detalhe | 17 |  |  | Trecho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| peça |  | quant. | UHC |  |  |  | ∅ adotado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | unit. | parcial | total |  | RE | RV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pia coz. ind. lav. |  | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dimensionamento das caixas de gordura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As caixas de gordura (CG) foram dimensionadas conforme as recomendações do item 5.1.5.1. da NBR 8160/1999. Para o presente projeto foram definidas as seguintes Caixas de Gorduras: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Para edifícios convencionais (não especiais) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bloco / edificio / local |  |  | número de cozinhas |  | tipo de caixa |  |  |  |  | dimensões mínimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∅ interno |  | parte submersa |  |  | cap. retenção |  | tubo de saída |  |  |  |
| Laboratório |  |  | 3,0 |  | Dupla (CGD) |  |  |  |  | 0,6m |  | 0,35m |  |  | 120 l |  | DN100 |  |  |  |
| Laboratório |  |  | 3,0 |  | Dupla (CGD) |  |  |  |  | 0,6m |  | 0,35m |  |  | 120 l |  | DN100 |  |  |  |
| 2.2. | Para edifícios especiais (restaurantes, escolas, hospitais, quartéis). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conforme o item 5.1.5.1.1 - letra "d", os edificios onde a cozinha tenha exigência especial (restaurantes, escolas, hospitais, quartéis, etc) assim como os casos em que mais de 12 cozinhas sejam ligados ao sistema exigem o uso de Caixa de Gordura Especial (CGE) prismática de base retangular conforme cálculo a seguir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bloco / edificio |  | população |  | volume (l) |  |  | altura molhada |  |  | parte submersa |  | tubo de saída |  |  | lado (m) |  | obs. |  |  |  |
| Laboratório |  | 229,0 |  | 478,00 |  |  | 0,60 |  |  | 0,40 |  | DN100 |  |  | 0,89 |  |  |  |  |  |
| 6. | Dimensionamento dos tubos de queda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubo de queda |  | TG 01 | - |  |  |  |  |  |  | Tubo de queda |  | TG 02 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| peça |  | quant. | UHC |  |  |  | DN até 3 pavto | mais de 3 pavto |  | peça |  | quant. | UHC |  |  |  | DN até 3 pavto | mais de 3 pavto |  |  |
|  |  |  | unit. | parcial | total |  |  |  |  |  |  |  | unit. |  | parcial | total |  |  |  |  |
| Pia cozinha resid. |  | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 18,0 |  | 75,0 | 50,0 |  | Pia cozinha resid. |  | 9,0 | 3,0 |  | 27,0 | 42,0 | 100,0 | 75,0 |  |  |
| Lavagem |  | 3,0 | 3,0 | 9,0 |  |  |  |  |  | Lavagem |  | 3,0 | 3,0 |  | 9,0 |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | Chuveiro / resid. |  | 3,0 | 2,0 |  | 6,0 |  |  |  |  |  |
| Tubo de queda |  | TG 03 | - |  |  |  |  |  |  | Tubo de queda |  | TG 04 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| peça |  | quant. | UHC |  |  |  | DN até 3 pavto | mais de 3 pavto |  | peça |  | quant. | UHC |  |  |  | DN até 3 pavto | mais de 3 pavto |  |  |
|  |  |  | unit. | parcial | total |  |  |  |  |  |  |  | unit. |  | parcial | total |  |  |  |  |
| Pia cozinha resid. |  | 9,0 | 3,0 | 27,0 | 42,0 |  | 100,0 | 75,0 |  | Pia cozinha resid. |  | 9,0 | 3,0 |  | 27,0 | 42,0 | 100,0 | 75,0 |  |  |
| Lavagem |  | 3,0 | 3,0 | 9,0 |  |  |  |  |  | Lavagem |  | 3,0 | 3,0 |  | 9,0 |  |  |  |  |  |
| Chuveiro / resid. |  | 3,0 | 2,0 | 6,0 |  |  |  |  |  | Chuveiro / resid. |  | 3,0 | 2,0 |  | 6,0 |  |  |  |  |  |
| Tubo de queda |  | TS 01 | - |  |  |  |  |  |  | Tubo de queda |  | TQ 01 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| peça |  | quant. | UHC |  |  |  | DN até 3 pavto | mais de 3 pavto |  | peça |  | quant. | UHC |  |  |  | DN até 3 pavto | mais de 3 pavto |  |  |
|  |  |  | unit. | parcial | total |  |  |  |  |  |  |  | unit. |  | parcial | total |  |  |  |  |
| Tanque |  | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 18,0 |  | 75,0 | 50,0 |  | Lavatório / geral |  | 6,0 | 2,0 |  | 12,0 | 49,5 | 100,0 | 75,0 |  |  |
| Lavagem |  | 3,0 | 3,0 | 9,0 |  |  |  |  |  | Bacia sanitária |  | 6,0 | 6,0 |  | 36,0 |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | Bebedouro |  | 3,0 | 0,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dimensionamento do sistema de ventilação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Coluna de ventilação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As colunas de ventilação foram dimensionadas com base na metodologia apresentada no item 5.2.2, letra "d" da NBR 8160/1999 e conforme os dados da Tabela 2 da mesma NBR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coluna de ventilação |  |  | 1,00 |  | DN Tq |  | 75,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| peça |  | quant. | UHC |  |  |  | comp. CV | DN CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | unit. | parcial | total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bacia sanitária |  | 10,0 | 6,0 | 60,0 | 90,0 |  | 17,0 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavatório / geral |  | 10,0 | 2,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bebedouro |  | 4,0 | 0,5 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chuveiro coletivo |  | 2,0 | 4,0 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coluna de ventilação |  |  | 2,00 |  | DN Tg |  | 75,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| peça |  | quant. | UHC |  |  |  | comp. CV | DN CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | unit. | parcial | total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pia coz. ind. lav. |  | 4,0 | 4,0 | 16,0 | 32,0 |  | 17,0 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chuveiro coletivo |  | 4,0 | 4,0 | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coluna de ventilação |  |  | 3,00 |  | DN Tg |  | 75,00 |  |  | Coluna de ventilação |  |  | 4,00 |  |  | DN Tg | 75,00 |  |  |  |
| peça |  | quant. | UHC |  |  |  | comp. CV | DN CV |  | peça |  | quant. | UHC |  |  |  | comp. CV | DN CV |  |  |
|  |  |  | unit. | parcial | total |  |  |  |  |  |  |  | unit. |  | parcial | total |  |  |  |  |
| Pia coz. ind. lav. |  | 3,0 | 4,0 | 12,0 | 24,0 |  | 13,0 | 75 |  | Pia coz. ind. lav. |  | 3,0 | 4,0 |  | 12,0 | 24,0 | 13,0 | 75 |  |  |
| Chuveiro coletivo |  | 3,0 | 4,0 | 12,0 |  |  |  |  |  | Chuveiro coletivo |  | 3,0 | 4,0 |  | 12,0 |  |  |  |  |  |
| Coluna de ventilação |  |  | 5,00 |  | DN Tg |  | 75,00 |  |  | Coluna de ventilação |  |  |  |  |  | DN Tg | 75,00 |  |  |  |
| peça |  | quant. | UHC |  |  |  | comp. CV | DN CV |  | peça |  | quant. | UHC |  |  |  | comp. CV | DN CV |  |  |
|  |  |  | unit. | parcial | total |  |  |  |  |  |  |  | unit. |  | parcial | total |  |  |  |  |
| Pia coz. ind. lav. |  | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 28,0 |  | 17,0 | 75 |  | Lavagem |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 75 |  |  |
| Chuveiro coletivo |  | 2,0 | 4,0 | 8,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Bacia sanitária |  | 2,0 | 6,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Lavatório / geral |  | 2,0 | 2,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Dimensionamento dos coletores prediais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Os coletores prediais foram dimensionados com base na metodologia apresentada na Tabela 7 da NBR 8160/1999. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trecho | CI01-CI02 |  |  |  |  |  |  |  |  | trecho | CI02-CI03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UHC |  |  |  |  |  |  | decliv |  | DN | UHC |  |  |  |  |  |  | decliv. |  | DN |  |
| peça |  | quant. | unit. | parcial | total |  |  |  |  | peça |  | quant. | unit. |  | parcial | total |  |  |  |  |
| Bacia sanitária |  | 1 | 6 | 6 | 51 |  | 0,5 |  | 200 | Bacia sanitária |  | 8 | 6 |  | 48 | 113 | 0,5 |  | 200 |  |
| Lavatório / geral |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  | Lavatório / geral |  | 6 | 2 |  | 12 |  |  |  |  |  |
| Chuveiro coletivo |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  | Bebedouro |  | 3 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Pia coz. ind. lav. |  | 7 | 4 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Tanque |  | 3 | 3 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| trecho | CI03-CI04 |  |  |  |  |  |  |  |  | trecho | CI04-CI05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UHC |  |  |  |  |  |  | decliv |  | DN | UHC |  |  |  |  |  |  | decliv. |  | DN |  |
| peça |  | quant. | unit. | parcial | total |  |  |  |  | peça |  | quant. | unit. |  | parcial | total |  |  |  |  |
| Bacia sanitária |  | 1 | 6 | 6 | 125 |  | 0,5 |  | 200 | Pia coz. ind. lav. |  | 7 | 4 |  | 28 | 161 | 0,5 |  | 200 |  |
| Lavatório / geral |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | Chuveiro / resid. |  | 4 | 2 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Chuveiro coletivo |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Bebedouro |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| trecho | CI05-CI06 |  |  |  |  |  |  |  |  | trecho | CI06 - Rede de esgoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UHC |  |  |  |  |  |  | decliv |  | DN | UHC |  |  |  |  |  |  | decliv. |  | DN |  |
| peça |  | quant. | unit. | parcial | total |  |  |  |  | peça |  | quant. | unit. |  | parcial | total |  |  |  |  |
| Bacia sanitária |  | 2 | 6 | 12 | 185 |  | 0,5 |  | 200 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 185 | 0,5 |  | 200 |  |
| Lavatório / geral |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Chuveiro coletivo |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Pia coz. ind. lav. |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |