MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO E OBRA

BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA
ISAÍAS ALVES

Campus São Lázaro

ESPECIALIDADE

ARQUITETURA

| 01 | FELIPE ALMEIDA | JULHO/16 | REVISÃO CONFORME RELATÓRIO DO OFÍCIO 045/2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | ROGÉRIO SOUZA | MARÇO/16 | EMISSÃO INICIAL |
| Rev. | Por | Data | Descrição |

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3

2	JUSTIFICATIVA DE PROJETO	3

3	NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES	3

4	TERRENO	3

5	PARTIDO ARQUITETÔNICO	4

5.1	ÁREAS E COTAS DE IMPLANTAÇÃO	5

6	POPULAÇÃO	5

7	MEMORIAL DE CÁLCULO DOS SANITÁRIOS	5

8	MEMORIAL DE CÁLCULO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	6

9	MEMORIAL DE CÁLCULO DE TRÁFEGO	7

10	ESTIMATIVA DO VOLUME DO RESERVATÓRIO	10

11	EQUIPE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO / ORÇAMENTO	10

# INTRODUÇÃO

O presente Memorial tem por objetivo descrever soluções adotadas na elaboração do Projeto de Construção da Biblioteca Universitária Isaías Alves da UFBA - Universidade Federal da Bahia, situado no Campus São Lázaro, na cidade de Salvador–BA.

Qualquer dúvida ou divergência deverá ser discutida com os responsáveis pelo projeto e gerenciamento da obra, antes do seu início. Todas as instalações deverão seguir as normas ABNT e demais normas específicas de cada setor.

O presente documento abrange as atividades de Arquitetura.

# JUSTIFICATIVA DE PROJETO

A atual Biblioteca Universitária Isaías Alves não comporta adequadamente todo seu acervo além de não apresentar área necessária para a transição de acesso livre ao acervo solicitada pelos Sistemas de Bibliotecas da UFBA.

Desta maneira, o projeto da nova Biblioteca Universitária Isaías Alves pretende atender áreas de acervo que possam ter acesso livre ao acervo, áreas administrativas, além de áreas de estudos e convivência, fortalecendo suas atividades e possibilitando um ambiente convidativo para a leitura e pesquisa.

# NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES

Os projetos de arquitetura foram desenvolvidos em conformidade com as determinações da NBR 9050:2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, NBR 9077:2001 – Saídas de emergência em edifícios, NBR 10152:1987 – Níveis de ruído para conforto acústico e NBR 6137:1980 – Pisos para Revestimento de Pavimentos.

# TERRENO

A nova Biblioteca Universitária Isaías Alves situa-se ao sul da atual biblioteca e próxima ao Edifício de Pós-Graduação de Psicologia, próxima a Portaria 07, na Rua Prof. João Mendonça, tendo como endereço oficial o Campus de São Lázaro da UFBA: Av. Aristides Novis, 197.

A topografia do terreno possui um desnível de aproximadamente dois metros e meio de altura e a partir do nível da atual Biblioteca, será possível acessar a nova Biblioteca com acessibilidade universal. Além de possibilitar o acesso de carro para carga e descarga e de Bombeiros.

# PARTIDO ARQUITETÔNICO

O projeto arquitetônico prevê o aproveitamento da iluminação natural indireta para as áreas de acervo e as instalações de pouca permanência foram dispostas com as aberturas para o poente. O projeto propõe a possibilidade do usuário circular pelo acervo nos 3 pavimentos passando somente uma vez pelo controle de acesso.

A área construída total é de 3,029.20 m², distribuídos em 4 pavimentos (térreo, 1º, 2º e 3º pavimento) e a modulação estrutural de 8x10 metros.

No Térreo estão localizadas a área de convivência, na parte externa do prédio, subestação, recepção/devolução de livros, salas de estudos, sala de leitura, reprografia, vestiário e copa para funcionários

O 1º Pavimento é composto do Acervo 1, Processamento Técnico, sanitários, DML e Copa.

O 2º Pavimento abriga o Acervo 2, salas técnicas, processamento técnico, sanitários, DML e Copa.

No 3º Pavimento encontra-se a área administrativa da Biblioteca: sala da Diretoria, Secretaria, Sala de Reunião, Pequenos Reparos e Desenvolvimento da Coleção, 2 salas de projeção, além do Acervo 3, sanitários, DML e Copa.

O Barrilete, casa de máquinas do elevador e um depósito encontram-se no Pavimento Técnico da Cobertura.

## ÁREAS E COTAS DE IMPLANTAÇÃO

A projeto da nova Biblioteca de São Lázaro terá uma área construída total de 2.945,79m² distribuídas da seguinte forma:

| Pavimentos | Área Construída | Cota de Implantação |
| --- | --- | --- |
| Térreo | 735,89 m² | +54,00 |
| 1º Pavimento | 735,89 m² | +57,96 |
| 2º Pavimento | 738,13 m² | +61,92 |
| 3º Pavimento | 735,88 m² | +65,88 |
| Cobertura | 83,41 m² | +70,13 |

Para elaboração dos projetos deverão ser considerados os dados a seguir:

# POPULAÇÃO

O cálculo de população, conforme a NBR 9077/2001, classificado no grupo F-1 estipula uma pessoa por 3m², desconsiderando escadas, sanitários, elevadores e circulação:

Pavimento Térreo: 256,06m²

1º Pavimento: 558,17m²

2º Pavimento: 488,11m²

3º Pavimento: 530,19m²

Totalizando: 1.832,53m²

1.832,53 / 3 = 611 pessoas, sendo:

- 306 para sanitários femininos

- 306 para sanitários masculinos

# MEMORIAL DE CÁLCULO DOS SANITÁRIOS

Até 150 pessoas:

| HOMENS |  |  | MULHERES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaso | Mictório | Pia | Vaso | Pia |
| 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |

Conforme §1º, acima de 150 pessoas, para cada grupo de 40 pessoas, será acrescentado um equipamento a mais, de cada tipo.

306-150=156

156/40=3,9~4,0

| HOMENS |  |  | MULHERES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaso | Mictório | Pia | Vaso | Pia |
| 4+4=8 | 4+4=8 | 6+4=10 | 6+4=10 | 6+4=10 |

Quantidade de Sanitários no Projeto:

|  | HOMENS |  |  | MULHERES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vaso | mictório | pia | vaso | pia |
| Pavimento Térreo | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1º Pavimento | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 2º Pavimento | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 3º Pavimento | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| TOTAL | 14 | 13 | 11 | 14 | 14 |

Conforme a publicação de Instalações Hidráulicas e sanitárias de Hélio Creder, 6ª Edição:

- É necessário 1 bebedouro para cada 75 pessoas, portanto:

Se considerarmos 611 pessoas/75= 9 bebedouros.

# MEMORIAL DE CÁLCULO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Conforme a NBR 9077/2001 de Saídas de emergência em edifícios de Dez/2001:

- Classificação da edificação quanto sua ocupação: F-1;

- Classificação da edificação quanto à altura: M – Edificação de média altura (6,00<H<12,00m);

- Classificação da edificação quanto à sua dimensão em planta:

- (α) Quanto à área do maior pavimento (sp): Código: Q – Sp<750m²

- (γ) Quanto à área total (St): Código: V

- Classificação da edificação quanto a sua característica construtiva: Z;

- Dados para Dimensionamento das Saídas: 1 pessoa por 3m² de área

Para o dimensionamento dos espaços de circulação serão utilizadas as seguintes fórmulas:

N = P/CA, quando se tratar de acessos;

N = P/CE, no caso de escadas;

N = P/CP, no caso de portas, onde:

N = Número de unidade de passagem (largura da unidade de passagem: 0,55 m);

P = População a ser atendida.

Para este cálculo, consideramos:

Pavimento Térreo: 256,06m²

1º Pavimento: 558,17m²

2º Pavimento: 488,11m²

3º Pavimento: 530,19m²

Totalizando: 1.832,53m²

1.832,53 / 3 = 611 pessoas

CA = Capacidade da unidade de passagem dos acessos – 100

CE = Capacidade da unidade de passagem das escadas e rampas - 60

CP = Capacidade da unidade de passagem das portas - 100

DIMENSIONAMENTO DOS ACESSOS:

N= 611/100 = 6,11

6,11 x 0,55 = 3,36m

DIMENSIONAMENTO DAS ESCADAS E RAMPAS:

P=740/3=246 pessoas

N= 246/60 = 4,10

4,10 x 0,55 = 2,25m

DIMENSIONAMENTO DAS PORTAS:

P=740/3=246 pessoas

N= 246/100 = 2,46

2,46 x 0,55 = 1,35m

Distância máxima a ser percorrida:

Sem chuveiro automático: 30m;

Número de saídas e tipos de escadas: 1 escada protegida;

Exigência de alarme: não é exigido.

# MEMORIAL DE CÁLCULO DE TRÁFEGO

Considerando a NBR5665/1982, segue o cálculo de população:

Tipo de edificação: Escolas – salas de administração

Deve ser capaz de transportar em 5 minutos 12% (escritórios em geral e consultórios)

Desconsiderando as escadas, elevadores e sanitários:

| Pavimento | Área(m²) | População (1pessoa/7m²) |
| --- | --- | --- |
| Térreo | 256,06 | 36,58 |
| 1º Pavimento | 558,17 | 79,74 |
| 2º Pavimento | 488,11 | 69,73 |
| 3º Pavimento | 530,19 | 75,74 |

Conforme item 5.1.2 na Norma:

“Em qualquer tipo de edifício podem ser descontados 50% da população do pavimento imediatamente acima e/ou do pavimento imediatamente abaixo do pavimento de acesso, desde que estes pavimentos estejam situados a uma distância máxima de 5m em relação ao pavimento de acesso.”

| Pavimento | Área(m²) | População (1pessoa/7m²) |
| --- | --- | --- |
| Térreo | 256,06 | 36,58 |
| 1º Pavimento | 558,17 | 79,74 x 50%= 39,87 |
| 2º Pavimento | 488,11 | 69,73 |
| 3º Pavimento | 530,19 | 75,74 |
|  |  | 221,92 |

CÁLCULO THYSSEN KRUPP ELEVADORES:

1 Elevador com capacidade para 8 pessoas

Abertura Lateral

Velocidade: 60m/min

4 Paradas

Percurso: 11,88m

Porcentagem mínima a ser transportada:12% - 26,64

Intervalo máximo admissível: 80

Velocidade: 3,5m/s

Tipo de porta: AL

Abertura Livre: 0,80m

Tempo viagem: 63,02 seg

Paradas prováveis: 3,88

Cap. de transporte: 38,08

Intervalo de tráfego: 63,02

Intervalo máximo admissível: 80

Percentual atingido: Atende a NBR5665

Modelo a ser utilizado: Amazon com máquinas com engrenagem, Contrapeso lateral e Abertura lateral da ThyssenKrupp Elevadores ou similar

Cabina > Largura: 1,25m / Profundidade: 1,20m

Caixa de Corrida > Largura: 1,88 / Profundidade: 1,47

# ESTIMATIVA DO VOLUME DO RESERVATÓRIO

Total de pessoas:

| Pavimento | Área(m²) | População (1pessoa/3m²) |
| --- | --- | --- |
| Térreo | 256,06 | 85,35 |
| 1º Pavimento | 558,17 | 186,06 |
| 2º Pavimento | 488,11 | 162,70 |
| 3º Pavimento | 530,19 | 176,73 |
| Total |  | 610,84 |

Considerando 50L/pessoa = 611x50=30.550L

1 dia extra: 30.550X2 = 61.100L

Capacidade Total em m³ = 32m³, sendo:

Reservatório Superior 40% x 32 = 12,8m³

Reservatório Inferior 60% x 32 = 19,2m³

# EQUIPE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO / ORÇAMENTO

Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras / SUMAI

- Arq. Márcia Elizabeth Pinheiro (CAU A21359-4) — Coordenadora de Planejamento, Projetos e Obras

- Arq. Rosana De Leo (CAU A18234-6) — Chefe do Núcleo de Planejamento e Projetos

- Arq. Sheila Kajiwara (CAU A62986-3) — Corresponsável pelo Projeto de Arquitetura

Desenvolvimento do Projeto de Arquitetura

- Eng. José Carlos da Rocha (RNP 050093923-3) — Coordenador de Contrato

- Arq. Rogério Souza (CAU A29399-7) — Responsável Técnico do Projeto Executivo de Arquitetura